Dot. przetargu: BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ KRASZEWO-FALKI

Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

| l.p. | Nazwa elementu | Ilość el | materiał |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie standardowe |  |  |
|  | Zbiornik pompowni – monolityczny | 1 kpl | Polimerobeton o wadze ok. 2200 kg |
|  | Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze” eliminujący dwa otwory w pokrywie | 1 kpl | PCV |
|  | Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montażu na płycie pompowni | 1 szt. | - |
|  | Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej | 1 szt. | Stal kwasoodporna |
|  | Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika | 2 kpl | - |
|  | Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, Protokół MODBUS RTU, CE | 1 kpl | - |
|  | Moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw | 1 kpl | - |
|  | Akumulator podtrzymania napięcia na sterowniku i modemie GSM | 1 szt | - |
|  | Modem GSM z obustronną transmisją danych + karta „SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok) | 1 szt | - |
|  | Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposażenia pompowni | 1 kpl. | - |
|  | Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 | 2 szt. | - |
|  | Kolano stopowe sprzęgające | 2 szt. | żeliwo |
|  | Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Prowadnice | 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. | 2szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Łącznik poziomy rurociągu | 1 szt. | - |
|  | Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) | 2 szt. | żeliwo |
|  | Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1) obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438 | 2 szt. | żeliwo |
|  | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Klucz do zasuw | 1 szt | - |
|  | System podpór i zamocowań | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Drabinka do dna zbiornika | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża | 1 szt | - |
|  | Kosz z prowadnicą | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |

# OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW

## Rozwiązania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),

- piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

## Rozdzielnia sterująca

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiada znak CE,

- posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

- wyposażenie rozdzielnie sterującej:

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków,

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem.

- modem GSM z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)

## Sterownik

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw sterownika,

- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA,

- posiada znak CE.

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych,

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrola otwarcia/zamknięcia drzwi rozdzielni sterującej,

- wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków,

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp)

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

## Pompy

- pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,

- wirnik vortex,

- korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68

- pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej,

## Obudowa pompowni ścieków polimerobeton

- wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

- wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2,

- wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2,

- odporność chemiczna (pH 1-10),

- gęstość 2,3 g/cm3.

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni

## Serwis

- zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta

## Informacje ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

## Dane pompowni:

| Opis . | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dopływających ścieków. | Sanitarne | Sanitarne | Sanitarne |
| Maksymalna godz. Ilość ścieków. | 0,68 dm3/s | 0,028 dm3/s | 0,028 dm3/s |
| Rurociąg doprowadzający ścieki. | PVC-U Ø 200 | PVC-U Ø 160 | PVC-U Ø 160 |
| Rzędna dopływu ścieków. | 107,35 m npm | 108,50 m npm | 111,20 m npm |
| Rzędna dna wypływu z rurociągu tłocznego. | 110,40 m npm | 108,85 m npm | 110,60 m npm |
| Rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego. | 112,20 m npm | 108,85 m npm | 111,30 m npm - tłoczny |
| Rurociąg tłoczny; Materiał, Średnica, Rzędna na wylocie z pompowni, Długość, Ilość kolan 90 st. | PE80 SDR17 90 x 5,4 109,10 m npm 2100 m 10 | PE80 SDR17 75 x 4,5 108,85 m npm 275 m 3 | PE80 SDR17 63 x 3,8 111,30 m npm 63 2 |
| Rzędna terenu przy pompowni | 110,60 m npm | 110,15 m npm | 112,60 m npm |
| Napięcie zasilania pomp | 400 V | 230 V | 230 V |
| Rzędna posadowienia pompowni | 105,97 m npm | 107,23 m npm | 109,93 m npm |
| Rzędna dna pompowni | 106,09 m npm | 107,35 m npm | 110,05 m npm |
| Rzędna pokrywy pompowni | 110,75 m npm | 110,30 m npm | 112,75 m npm |
| Minimalny poziom ścieków | 106,65 m npm | 107,80 m npm | 110,50 m npm |
| Maksymalny poziom ścieków | 106,95 m npm | 108,10 m npm | 110,80 m npm |
| Wysokość retencyjna komory. | 0,30 m | 0,30 m | 0,30 m |
| Wysokość martwa komory | 0,56 m | 0,45 m | 0,45 m |
| Wysokość pokrywy nad terenem | 0,15 m | 0,15 | 0,15 |
| Typ obudowy | Polimerobeton | Polimerobeton | Polimerobeton |
| Średnica wewnętrzna obudowy | 1200 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Wysokość obudowy | 4780 mm | 3070 mm | 2820 mm |
| Miejsce montażu szafki sterowniczej | Płyta pompowni | Płyta pompowni | Płyta pompowni |
| Usytuowanie pompowni | Teren zielony | Teren zielony | Teren zielony |